## Sheet1
睦洲管网水
项目 | 单位 | 限值 | 检测结果
浑浊度 | NTU | ≤1,条件限制时≤3 | 0.177
色度 | 度 | ≤15 | ＜5
二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.05
菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 4
总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出
嗅和味 | - | 无异味异臭 | 0
肉眼可见物 | - | 无 | 无
PH | - | 6.5～8.5 | 7.42
睦洲出厂水
项目 | 单位 | 限值 | 检测结果
浑浊度 | NTU | ≤1,条件限制时≤3 | 0.209
色度 | 度 | ≤15 | ＜5
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.16
菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 2
总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出
嗅和味 | - | 无异味异臭 | 0
肉眼可见物 | - | 无 | 无
PH | - | 6.5～8.5 | 7.50
耗氧量 | mg/L | ≤3,源水＞6时≤5 | 1.63